| Action Card Varslingsanlæg fejl/nedbrud [Actioncard tilrettes aktuelle forhold – actioncard gælder ikke forsamlingslokaler] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tilkald af driftsansvarlig |  |  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen: Navn Telefonnummer 88 88 88 88 Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |  |  |
| 2. Tilkald af el-installatør |  |  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal el-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen: ABC El ABC vej 12 9999 ABC Telefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |  |  |
| 3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen |  |  |
| Fejl/nedbrud - beskrivelse |  | Kompenserende tiltag |
| Anlægget fungerer ikke |  | A |
| 4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet |  |  |
| Kompenserende tiltag | Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret |  |
| A Runderende vagter | Indenfor normal brugstid af lokalerne, indsættes en runderende vagt i området, hvor anlægget er ude af drift. Vagten medbringe megafon for varsling af brugerne. Én vagt kan højst dække én etage og højst: - 5.000 m² i anvendelseskategori 1 (kontorer, industrivirksomheder mv.) - 2.000 m² i anvendelseskategori 2 (skoler, SFO mv.) - 600 m² i anvendelseskategori 5 og 6 (hoteller, plejeinstitutioner mv.) Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af en ansat. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit. Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere brugerne, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet. Runderende vagter opretholdes indtil varslingsanlægget er i normal drift igen. |  |