| Action Card ABA-anlæg fejl/nedbrud på hotel [Actioncard tilrettes aktuelle forhold] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tilkald af driftsansvarlig |  |  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen: Navn Telefonnummer 88 88 88 88 Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |  |  |
| 2. Tilkald af ABA-installatør |  |  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen: ABC ABA alarmer ABC vej 12 9999 ABC Telefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |  |  |
| 3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen |  |  |
| Fejl/nedbrud - beskrivelse |  | Kompenserende tiltag |
| Anlægget fungerer ikke |  | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral |  | B |
| En detektor virker ikke |  | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde |  | D |
| 4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet |  |  |
| Kompenserende tiltag | Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret |  |
| A Rømning | Bygningen rømmes for overnattende/sovende gæster. Der kan opholde sig vågne gæster/ansatte i bygningen. Iværksæt kompenserende tiltag B. |  |
| B Ansat alarmerer | Vagt i bygningen skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten. Vagten kan med instruktion varetages af hotellets ansatte |  |
| C Fast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde. Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet. Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere gæster, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet. Vagten kan med instruktion varetages af hotellets ansatte. |  |
| D Håndværker /personale | Udkoblingen må ikke ske, mens der overnattes/soves i bygningen. Håndværker og evt. personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand. Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen. |  |