| EKSTERN KONTROL AF AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG (ABA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| Installationsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget. Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - O-planer kontrolleres. - Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |
| Dato for serviceeftersyn |  | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| 2 | Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende: - At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige. - At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. - At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. |  |  |

| ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION |  |
| --- | --- |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet. Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |