Appendiks 7A DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer

https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand

| DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. måned | Halvårligt | Årligt | Hvert 2.år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Systemintegrationstest |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.4.2 | Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed. |
| Logbøger |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.4.3 | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender. |
| Elsikkerhedsattest |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.4.4 | Fornyelse af Elsikkerhedsattest udstedt af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| ABA-anlæg Automatisk brandalarm anlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1.3 | Eftersyn af ABA-central. |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning af evt integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.1.4 | Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.1.5 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| AVS-anlæg Sprinkleranlæg |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.1 | Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral. |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.2 | Funktionsafprøvning af acceleratorer. og opfølgning på dokumentation. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.2.3. | Serviceeftersyn foretaget af sprinkler installationsfirma. Visuel kontrol af hele anlægget. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.2.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.2.5. | Inspektion af tryktanke |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir |
| Varslingsanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 | Funktionskontrol. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.3.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.3.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgalarmanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.4.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.4.2 | Rengøring og kontrol af batteribackup. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.4.3 | Batteri for backup udskiftes. |
| Flugtvejs- og panikbelysning |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.1 | Funktionseftersyn. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.2 | Test af back-up på strømforsyning. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.5.3 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.5.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Slangevinder |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.6.1 | Eftersyn. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.6.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.6.3 | Trykprøvning, Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| Driftsansvarlig, evt. lejer Driftsansvarlig Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma Akkrediteret virksomhed |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. måned | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ABDL-anlæg Automatisk branddørlukkeanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.7.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| ABV-anlæg Automatisk brandventilations anlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.8.1 | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.8.2 | Serviceeftersyn foretages af installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.8.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| ATA-anlæg Automatisk tryksætnings anlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.9.1 | Funktionsafprøvning. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.9.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.9.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Iltreduktionsanlæg |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.10.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.10.2 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgudluftning |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.11.1 | Funktionskontrol og serviceeftersyn. |
| Branddmandselevator |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.12.1 | Certificeret serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.12.2 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Brandmandspanel |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.13.1 | Lampekontrol. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.13.2 | Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma. |
| Stigrør |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.14.1 | Kontrol af udtagsventiler. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.14.2 | Serviceeftersyn. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.14.3 | Trykprøvning og vedligeholdelseseftersyn. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| Trykforøgeranlæg |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.15.1 | Funktionsafprøvning med vand. |
| Kommunikationsanlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.16.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma. |
| Håndildslukkere |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.17.1 | Tilsyn, kontrol af skader, placering m.v. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.17.2 | Tilsyn, kontrol af funktionsduelighed m.v. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 7.5.17.3 | Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin. |
| Branddasker |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.18.1 | Eftersyn. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.18.2 | Funktionsafprøvning. |
| Brandtæppe |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.19.1 | Eftersyn. |
| Komfortventilationsanlæg |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.20.1 | Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanel. |
| Passiv brandsikring |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.6.1 | Gennemgang af bygningens passive brandsikring. |
| Driftsansvarlig, evt. lejer Driftsansvarlig Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret frima Akkrediteret virksomhed |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |