| EKSTERN KONTROL AF STIGRØR |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTAKTPERSON(ER) |  |  |
| VVS-installationsfirma | Firma |  |
|  | Kontaktperson |  |
|  | Mobilnummer |  |

| 10 ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN |  |
| --- | --- |
| 1 | Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som minimum: - Samtlige udtagsventiler smøres. - Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør, dog mindst 16 bar* - Indvendig visuel inspektion evt. med kamera. *For bygninger med gulv i øverste etage op til 45 m over terræn og ned til 1 etage under terræn skal stigrørsinstallationen designes og trykprøves for et overtryk på 16 bar målt ved stigrørsindløb i terrænniveau. For tæthedstest skal dette tryk fastholdes i mindst 10 min. uden tryktab. Stigrøret skal dimensioneres med et tryktab pga. friktion på højst 0,8 bar, ved en vandføring på 600 l/min., svarende til 200 l/min. ved hver af de 3 yderste stigrørsudtag. Ved højere bygninger eller ved mere end én etage under terræn skal det eksakte maksimale tryk i installationen beregnes inkl. en passende sikkerhedsfaktor, og stigrørsinstallationen skal designes og trykprøves ud fra dette. |

| Dato for serviceeftersyn | Serviceeftersyn foretaget af | Firmanavn/stempel |
| --- | --- | --- |