| Action Card Sprinkleranlæg fejl/nedbrud på plejeinstitution [Actioncard tilrettes aktuelle forhold] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tilkald af driftsansvarlig |  |  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen: Navn Telefonnummer 88 88 88 88 Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |  |  |
| 2. Tilkald af sprinklerinstallatør |  |  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal sprinklerinstallatør tilkaldes for at udbedre fejlen: ABC sprinkler ABC vej 12 9999 ABC Telefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |  |  |
| 3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen |  |  |
| Fejl/nedbrud - beskrivelse |  | Kompenserende tiltag |
| Hele eller dele af anlægget fungerer ikke (der mangler f.eks. vand på anlægget) |  | A |
| Anlægget fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral |  | B |
| 4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet |  |  |
| Kompenserende tiltag | Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret |  |
| A Runderende vagter | Der indsættes xx runderende vagter i dækningsområdet. Vagterne må højst dække en ganglængde på 50m og kun på 1 etage. Vagt 1 dækker xx Vagt 2 dækker xx Vagt 3 dækker xx Vagt 4 dækker xx Vagt 5 o.s.v. Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit. Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere beboere, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet. Runderende vagter opretholdes indtil sprinkleranlægget er i normal drift igen. |  |
| B Ansat alarmerer | Såfremt en vagt kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget f.eks. på DECT-telefon: Denne vagt skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten. Såfremt vagt ikke kan modtage brandalarm fra sprinkleranlægget: Der placeres en vagt i sprinklercentralen, som skal ringe 112 i tilfælde af alarm fra sprinkleranlægget. Denne vagt kan ikke varetage andre funktioner under vagten. Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte |  |